## Slide 1
Kontaminationsüberwachung
-Online Monitoring der Wasserqualität-
Martina Hofer
unimon GmbH
Schweizerischer Brunnenmeister-Verband (SBV)
WBK 2018 11. – 19. April 2017 Sursee
Notes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Slide 2
Lebensmittelgesetzgebung
Gefahrenanalyse
Systembewertung
Verifizierung Messwerte & Überprüfung (Validierung) Alarmierungskriterien
Qualitätssicherungssystem --> Selbstkontrolle
Einsatz Online Messtechnik zur Unterstützung bei der Selbstkontrolle:
Gefahrenanalyse (z.B. Gülle)
Kritischer Kontrollpunkt (z.B. Kartsquelle)
Online Messungen (z.B. Trübung, Redox, Leitfähigkeit)
Online Alarmierung (Fixwerte und/oder Kombinationsanalysen mehrerer Messwerte zueinander)
Systemüberprüfung / Systemoptimierung
Verifizierung Messwerte & Alarmierungswerte & Prozessabläufe)
Optimierung Kontaminationsüberwachung (Datenauswertungen)
Online Überwachung von kritischen Kontrollpunkten

## Slide 3
Wasserfassung
Flusswasser
Abwasser
Jauche
Deponien
Strassen
....
Wasserverteilung
Stagnation Wasser in Leitungen
Retourspeisung ins Netz
Sabotage
....
Welche Risiken für die Kontamination bestehen?
Gefahrenanalyse

## Slide 4
Zeitpunkte Labormessungen
Verlauf Nitrat online
Zeit
Konzentration
Online Qualitätsüberwachung....
...liefert mehr Information als Stichproben
...visualisiert einen Prozess
...zur Früherkennung von Verunreinigungen
...aber...
Wo liegt der Alarmwert für eine Früherkennung?
Welchen Nutzen liefert die Online Messtechnik für die Qualitätskontrolle?
Frühwarnsystem zur Erkennung einer Verunreinigung (Kontamination)
Beim Erkennen von aussergewöhnlichen Zuständen  Probenahme
Prozesskontrolle (z.B. UV-Anlagen)
Überwachung an Kontrollpunkten

## Slide 5
Jahresganglinien Grundwasserpumpwerk

## Slide 6
Tagesganglinie Netzmessstelle
© by unimon GmbH

## Slide 7
Welche Parameter sollten gemessen werden?

## Slide 8
Was sagen die Messwerte aus?

## Slide 9
Parameter | Einheit | Indikator | Ursache
Trübung | FNU | Partikel, Mikroorganismen | Starkregen, Abwasserkontamination
SAK254 | Abs m-1 | gelöste organische Verbindungen | Abwasser, Lösemittel
DOC | mg l-1 | gelöste organische Verbindungen | Abwasser, Lösemittel
NO3 | mg l-1 | Konzentration von Nitrat | Landwirtschaft
Leitfähigkeit | µS cm-1 | Salzgehalt | allgemeiner Qualitätsparameter
O2 | mg l-1 | Sauerstoffzehrung | indirekt Mikroorganismen
Gesamt- keimzahl | 1 ml-1 | Kontamination mikrobiologisch | Eintrag Fremdwasser
Mehrere Messgrössen kombiniert  Erkennen von Veränderungen
Aussagemöglichkeiten mit den Messparametern (Beispiele)

## Slide 10
Funktionsprinzip Kombinationsanalysen

## Slide 11
Bild 2: Beispiel theoretischer Verlauf der Konzentration von Gülle im Quellwasser
Kontamination mit Gülle / Jauche

## Slide 12
Bild: 1 Möglicher theoretischer Verlauf der Konzentrationen der Parameter Trübung, Leitfähigkeit und Redox bei der Eintragung von Abwasser gemäss Bild 1.
Redox
Redox [mV]
Kontamination mit Gülle / Jauche

## Slide 13
0.3 FNU 19:13 h
Kontaminationsalarm 18:58 h
Beispiel Ereignis 3. Juni 2016 - Quellwasserfassung
Verwurf 15 Minuten vor erreichen Alarmwert von 0.3 FNU durch Kontaminationsalarm! Der momentane Messwert der Trübung lag um 18:58 h bei 0.08 FNU
Alarmierung...
Ist spezifischer
erfolgt bei niedrigeren Grenzwerten und somit früher

## Slide 14
Implementierung in Betrieb
© by unimon GmbH

## Slide 15
Gefahrenanalyse: Welches sind die Gefahrenquellen?
HACCP
Datenanalyse: Analyse der Labormessdaten aus der Vergangenheit
Kombinationsanalysen: Mehrere Messgrössen kombiniert  Erkennen von Veränderungen
uni-logIQ® - Module: Spezifische Alarmierung, niedrigere Alarmgrenzen
Auswahl Messparameter

## Slide 16
Beispiel Umsetzung
Die Signale aller am Markt erhältlichen Messgeräte können ausgewertet werden.
Alle Mathematikbausteine können in ein bestehendes Leitsystem integriert werden (Beispiel Ritop®).

## Slide 17
Mathematikbausteine in unabhängigem Steuerschrank
uni-logIQ® - in Steuerschrank
Beispiel: uni-logIQ® – Schrank mit Online Messgeräten der Firma SWAN Wasseranalytik AG
Beispiel Umsetzung

## Slide 18
Vorprojekt
Analyse der Gefahrenquelle(n) gemäss HACCP (Leitlinie W12 SVGW)
Datenanalyse
Definition der Parameter & Messverfahren
Engineering
Erstellen Funktionsbeschriebe uni-logIQ® - Module
Implementierung in Steuerung
Systemvalidierung / Alarmverifizierung
Durchführung Versuch mit definierter Kontamination
Definition der Einstellungen in uni-logIQ®
Abnahme durch den Kunden und laufender Betrieb
Funktionskontrolle
Datenanalysen in regelmässigen Intervallen
Integration und Selbstbewertung Monitoringsystem

## Slide 19: unimon GmbH Vorbühlstrasse 21 CH-8962 Bergdietikon Zentrale +41 (0)43 4 449 556 Fax +41 (0)43 4 449 986 Mobile +41 (0)79 8 217 445 Support +41 (0)43 4 955 266 info@unimon.ch www.unimon.ch
Mobile Messstationen
Contracting Messtechnik
Auftragsanalytik
Erstellen von SOP für online
Messsysteme