## Slide 1: Online Messungen Monitoring Kombinatorik

## Slide 2
Die Kursinhalte wurden in Zusammenarbeit mit folgenden Herstellern & Firmen erarbeitet

## Slide 3: Einleitung
Kursinhalt
  Einleitung
  Übersicht der wichtigsten Messgrössen
  Einsatzbereiche von Online-Messungen
  Datenauswertung und Qualitätssicherung
  Live - Demo
  Bakteriologische Labor- und Online-Methoden
  Überwachung und Funktion der UV-Entkeimung

## Slide 4: Einleitung
Wasser ist ein Lebensmittel und der Schutz des Konsumenten ist im LMG* verankert
Grundlegende Vorschriften sind in der LGV ** beschrieben
  Selbstüberwachung
  Gefahrenanalyse
  Hygienevorschriften
  Informationspflicht
Wie können Ereignisse wie in Le Locle, Locarno oder Beromünster frühzeitig erkannt werden, bevor der Konsument und Anlagen zu Schaden kommen?
*Lebensmittelgesetz vom 20. Juni 2014
**Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom
www.blick.ch
27.7.2017

## Slide 5: Einleitung
Auf Basis der Gesetzgebung hat der SVGW die Richtlinie W12 ins Leben gerufen – eine Richtlinie für die gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen (GVP)
Ende 2016 hat das BLV* die W12 des SVGW anerkannt
Die SVGW-Richtlinie W12 deckt alle Bereiche der Selbstkontrolle und der GVP für Trinkwasserversorger ab
  Vorgaben zur Einhaltung der Guten Herstellungs- und Hygienepraxis
  Gefahrenanalyse nach dem HACCP**-Konzept
  Vorgaben zur weiteren Qualitätssicherung
  Regelung der Verantwortlichkeiten
*Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
** Hazard Analysis Critical Control Point
Notes: Ende 2016 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Richtlinie W12 des SVGW (Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen; GVP) anerkannt. Durch den kantonalen Vollzug erhält die W12 schweizweit als offizielle Richtlinie zur Selbstkontrolle in der Wasserversorgung eine grosse Bedeutung.

## Slide 6: Einleitung
Folgende Fragen sollen in diesem Kurs behandelt werden
  Welche Messgrössen sind sinnvoll und eignen sich zur Überwachung der kritischen Kontrollpunkte?
  Was ist die Bedeutung dieser Messgrössen und wo soll gemessen werden?
  Wie kann die Qualität der Messungen sicher gestellt werden?
  Was sind die Herausforderungen bei der Instandhaltung von Online-Messungen?
  Wie funktioniert eine UV-Entkeimung und wie kann diese überwacht werden?

## Slide 7: Einleitung
In diesem Kursteil wird aus zeitlichen Gründen hauptsächlich auf die Parameter pH, Leitfähigkeit (Lf), Trübung und SAKUV254nm eingegangen
Aufgrund einer Gefahrenanalyse, die jeder Betreiber standortspezifisch durchführen sollte, können auch andere Parameter (Messgrössen) relevant sein
Zur Illustration einige Beispiele
  Öl in Wasser; bei Gefahren durch Treibstoffe
  Chlorid- oder Kaliummessung; bei intensiver landwirtschaftlichen Nutzung & intensives Güllen
  Flowcytometrie, bei Infiltrationen von Oberflächenwässern (Online-Messung Bakteriologie)
  Sauerstoff; beim Abzug von Tiefenwasser aus Seen
  Ozon, Chlor, Chlordioxid bei Dosierungseinrichtungen zur Desinfektion und Netzschutzmassnahmen
  Nitrat; in intensiv genutzten landwirtschaftlichen Zonen
  Ammonium; beim Einsatz von Wärmetauschern
  Härtemessung; beim Verschneiden von unterschiedlich harten Wässern
  Usw.
Notes: Ende 2016 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die Richtlinie W12 des SVGW (Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen; GVP) anerkannt. Durch den kantonalen Vollzug erhält die W12 schweizweit als offizielle Richtlinie zur Selbstkontrolle in der Wasserversorgung eine grosse Bedeutung.

## Slide 8: Messparameter
Welche Werte können (heute) überhaupt Online gemessen werden?
Messparameter | Stoffklasse
Trübung | Partikel
SAK254 / DOC | Gelöste organische Substanzen
Leitfähigkeit | Summenparameter Salze (Ionen)
NO3 | Nitrat-Ion (z.B. von HNO3, NaNO3)
pH | Säuren / Basen
Färbung (SAK436) | Gelbfärbung des Wassers – z. B. durch Huminsäuren
Redox-Potential | Oxidierbare und reduzierbare Stoffe, Organik, Oxidationsmittel
O2 | Gelöster Sauerstoff
Cl- | Chlorid-Ion (z.B. von NaCl, HCl)
NH4 | Ammonium-Ion (z.B. von CH4N2O – Harnstoff, NH4NO3)
Kohlenwasserstoffe | Öl in Rohwasser
Gesamtchlor | Summe aller Chlorverbindungen inkl. Chloraminen; Cl- KW Verbindungen
Cl2; HOCl; OCl- | Freies Chlor (Chlorgas; unterchlorige Säure; Hypochlorid) – reaktiver Anteil
ClO2 | Chlordioxid zur Desinfektion von Trinkwasser: Produktionsüberwachung bei 436 nm
O3 | Hoch reaktives Gas zur Desinfektion; SAK254 Messung
Keimzahlen | Gesamtkeimzahl mittels Flowcytometrie

## Slide 9
Einführung in die On-Line Messtechnik

## Slide 10: On-Line Messung & W12
In der aktuellen W 12 wird aufgezeigt wie wichtig es ist, den Zustand des Wassers zu kennen. Dazu sind On-Line Messungen sehr hilfreich.
Um den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes gerecht zu werden hilft es zu wissen, welche Parameter überhaupt messbar sind.
Durch das Ausarbeiten der W12 wird ersichtlich was nötig ist und in der entsprechenden Anlage auch Sinn macht
Auf den nächsten Folien wollen wir ein Euch Informationen zu den verschiedenen Parametern und Methoden mitgeben.

## Slide 11: Produktionsprozesse
Produktionsprozesse im Trinkwasser
Schematische Darstellung eines Verteilprozesses in einer Trinkwasseraufbereitung. Wir betrachten in den nächsten Minuten besonders die Analytik des Wasser in den Bereichen Gewinnung und Aufbereitung.
Die Darstellung ist aus der Richtlinie W12 des SVGW entnommen

## Slide 12: Schema einer Trinkwasser-Aufbereitung
Oberflächen-gewässer
Grundwasser
Rohwasser-pumpe
Desinfektion / Filtration
Reinwasser--reservoir
pH Messung / Regelung
Trübung
pH Messung / Regelung
Bakteriologie
Desinfektionsmittel
Messung / Regelung
Leitwert
organische Verunreinigungen
Schwermetalle
Färbung
Gesamthärte
SAK
UV

## Slide 13: On Line Parameter
Die wichtigsten Messgrössen auf einen Blick
Leitwert
Trübung
SAK
pH/Redox
Bakteriologie
Aufgrund der knappen Zeit werden wir nur die ersten 3 Parameter besprechen.

## Slide 14: HINWEIS!
Für all die Messungen nachfolgender Parameter ist wichtig, dass die Geräte regelmässig gewartet, überprüft und kalibriert werden.
Der Begriff "On-Line Analytik" verleitet oft dazu, zu glauben, dass die Geräte keine Wartung benötigen. Auch die neueste Technik braucht Unterhalt und Service. Gerade im Trinkwasser ist dies besonders wichtig!

## Slide 15
Leitwert

## Slide 16: Leitwert
Messung der elektrischen Leitfähigkeit
In metallischen Leitern wird elektrischer Strom durch Elektronen
(negativ geladenes Elementarteilchen) transportiert.
Dieser Vorgang ist uns aus dem täglichen Leben bestens bekannt.
Etwas anders verhält es sich mit Wasser.
Das Transportmittel sind hier nicht mehr Elektronen,
sondern im Wasser gelöste Ionen, positiv oder negativ geladene Atome und Moleküle.
So beeinflussen beispielsweise Nitrat, Chlorid etc. Den Wert der Leitfähigkeit.

## Slide 17: Leitwert
Wechselspannung
Strommessung
-
+
-
+
U
I
R
Ohm'sches Gesetz:
R = U / I
Aufbau einer Leitwertmessung

## Slide 18: Leitwert Beispiele
1
10
100
1000
100
10
1
0.1
0.055 Reinstwasser
Speisewasser Dampferzeuger
Wasser aus Mischbett Ionentauscher
Trinkwasser
Abwasser
Brack-, Meer-Wasser
Konzentrierte Säuren & Basen
µS / cm
mS / cm

## Slide 19
Trübung

## Slide 20: Trübung
Die Messung von nicht gelösten Stoffen in einer Flüssigkeit.
Dies können auch Partikel sein die mit dem normalen Auge nicht sichtbar sind.
Eine Färbung ist keine Trübung.

## Slide 21: Trübungsmessung
Ein Lichtstrahl wird durch eine Probe geleitet.
Sind Partikel vorhanden, wird dieser Lichtstrahl gestreut und kann gemessen werden.
Im Trinkwasser wird ein 90° Winkel gemessen gemäss:
DIN / ISO 7027
Lichtquelle
Gestreutes Licht
Direkte Lichtsrahlung
Partikel

## Slide 22
SAK 254

## Slide 23: SAK(254) als Indikator von organischem Kohlenstoff
Für die kontinuierliche online Messung (UV 254 Absorption) des Gehaltes an organischen Inhaltsstoffen basierend auf DIN EN 38404-3
Starke Absorption bei 254 nm
Strukturelemente: Aromaten / konjugierte Doppelbindungen
Typische natürliche Verbindungen:
Lignine
Pflanzenfarbstoffe
DNA/RNA
Proteine (aromatische Aminosäuren)
und ihre Abbau- und Transformationsprodukte

## Slide 24: SAK(254) als Indikator von organischem Kohlenstoff
Keine oder sehr schwache Absorption bei 254 nm
Alkane
Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol)
Amine
Ketone, Carbonsäuren, Amide und Ester
und somit
Kohlenhydrate (z.B. Zucker, Stärke, Cellulose)
nicht aromatische Aminosäuren
Fette / Glycerin
niedermolekulare Säuren/Ketone/Aldehyde
Notes: Keine oder nur schwache Absorption bei 254 nm:
- Alkane, Alkohole, Amine ohne weitere angebundene Chromophore
- Ketone und Verwandte (Bei Ketonen gibt es sogar eine Absorption bei Wellenlängen grösser als 254 nm, aber der spezifischen Extinktionskoeffizient ist mit 10-20 so schwach, dass die Chromophore relativ zur Aromaten und konjugierten Systemen nicht ins Gewicht fallen. Die anderen Verbindungsklassen mit C=O Einheit absorbieren kurzwelliger als 254 nm.)
Und damit alle pflanzlichen Stoffe, die keine Aromaten und konjugierten Doppelbindungen enthalten
• Kohlenhydrate (Zucker, Stärke, Cellulose),
• nicht aromatische Aminosäuren
• Fette / Glycerin (Fettsäuren enthalten zwar Doppelbindungen, aber sie sind nicht konjugiert! Eine einzelne C=C Doppelbindung absorbiert zu kurzwellig.)
• niedermolekulare Säuren/Ketone/Aldehyde
Alle diese Substanzen kommen im Wasser vor und sind Teil des DOC aber tragen (quasi) nicht zum SAK(254) bei.

## Slide 25: Typische DOC Gehalte natürlicher Wässer
Wasser | DOC in mg/L
Meer | ca. 0,5
Grundwasser | 0,5 – 1,5
Regenwasser | 0,5 – 2,5
Flusswasser | 1 – 10
Eutrophe Seen | 2 – 10
Sümpfe | 10 – 50
[Börnick, H., Dittmar, T., Vorlesung Wasserinhaltsstoffe, TU Dresden (2011)]
Notes: Hier noch eine Übersicht aus der Literatur, die den Bereich zeigt, in dem sich typische DOC-Gehalte verschiedener Rohwässer befinden. In Meerwasser hat man einen recht kleinen Gehalt an organischen Verbindungen, während in einem Moor 10-50 mg/L DOC, aber auch mehr, wenn das Gewässer sehr stark belastet ist, enthalten sein können.
Der SAK(254), der pro mg DOC gemessen wird (SUVA wird in den USA manchmal verwendet um den DOC weiter zu klassifizieren), ist aber in allen Fällen ein anderer, da die Zusammensetzung der organischen Stoffe, wie bereits dargelegt wurde, unterschiedlich ist, womit wir zu den Möglichkeiten und Einschränkungen einer Korrelation zwischen dem SAK(254) und verschiedenen auf die organischen Inhaltsstoffe des Wassers bezogenen Messgrössen kommen.

## Slide 26
Datenauswertung

## Slide 27: Datenauswertung
Wozu werden Online Messdaten verwendet?
Erfassung von Wasserverbräuchen (Mengenmessungen)
Messen von Energieverbräuchen
Qualitätsmessungen
  Steuerung / Regelung von Anlagen  vgl. Beispiel UV-Entkeimung
  Früherkennung von aussergewöhnlichen Veränderungen  Trübungsmessung
  Überwachung von Baustellen im Grundwasser  pH
  Hilfestellung bei der Selbstkontrolle  Probenahmeplan dynamisch an Situation anpassen!
  ....
  Vor dem Einsatz der Online Messgeräte, vorgängig definieren was mit den Daten gemacht werden soll!!

## Slide 28: Datenauswertung
Was sagen die Online Messwerte aus?
Parameter | Einheit | Indikator | Mögliche Ursache
Trübung | FNU | Partikel, Mikroorganismen | Starkregen, Abwasserkontamination
SAK254 | Abs m-1 | gelöste organische Verbindungen | Abwasser, Lösemittel
DOC | mg l-1 | gelöste organische Verbindungen | Abwasser, Lösemittel
NO3 | mg l-1 | Konzentration von Nitrat | Landwirtschaft
Leitfähigkeit | µS cm-1 | Salzgehalt | allgemeiner Qualitätsparameter
... | ... | ... | ...
Mehrere Messgrössen kombiniert  Erkennen von Veränderungen
Kombinationsanalysen  Automatisierte Datenanalyse

## Slide 29: Datenauswertung
Wann verändert sich die Wasserqualität zum Nachteil?
Mehrere Messgrössen kombiniert  Erkennen von Veränderungen
Kombinationsanalysen  Automatisierte Datenanalyse

## Slide 30: Datenauswertung
Beobachtung des Verlaufes eines Messwertes liefert nur wenige Informationen
Der Parameter (z.B. Leitfähigkeit) kann sich über das Jahr hinweg auf Grund der Witterung verändern
Somit können die Max- / Min-Alarme nur in einem breiten Bereich eingestellt werden
Dadurch ist das System unempfindlich gegen Fehlalarme, liefert aber auch keine Informationen über eine mögliche Kontamination!
 Kombination mehrerer Parameter = Hinweis auf Kontamination

## Slide 31: Qualitätssicherung
Ein zuverlässiges Online Monitoring erfordert…
...einen regelmässigen Unterhalt der Online Messsysteme
...die regelmässige Kalibration & Überprüfung der Messwerte
...die Beobachtung der Verläufe der Messwerte
...die Auswertung der Online Daten
...die Interpretation der Daten bei einem Alarm
...die Validierung des Alarmierungssystems  HACCP!!
Schulungen, Aus- und Weiterbildung für das Betriebspersonal
Transparente Systeme zur Beurteilung der Alarme
Erfahrungsaustausch unter den Betreibern

## Slide 32
Demo

## Slide 33: Mikrobiologische Wassertests
-Durchflusszytometrie
-Coliforme & E.Coli
Enterokokken
Pseudomonas aeruginosa
Heterotrophe Bakterien (Gesamtkeimzahl)
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 34: Heutige etablierte Trink- und Badewasser Hygienestandards
Aerob mesophile Keimzahl (AMK): < 300 KBE/ml
Mass für die allgemeine mikrobiologische Wasser-Qualität
Escherichia coli (fäkale coliforme Bakterien) < 1KBE/100ml
Mass für eine mögliche fäkale Verschmutzung des Wassers
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 35: Traditionelle Methode - AMK
Bakterienzahl durch Koloniezählverfahren
Bebrütung und Wachstum
Bestimmung der Koloniezahl
Probe
Filtration
3 - 10 Tage
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 36: Traditionelle Methode AMK - Schwächen
Sterile Probenahme nötig
Lange Wartezeit
Viel manuelle Arbeit
Geringe Aussagekraft
Nicht alle Bakterien wachsen auf dem Nährmedium
Nur 0.01 – 1% aller Bakterien können nachgewiesen werden
Trinkwasser enthält ungefähr 10’000 bis 100’000 Bakterien pro ml
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 37
Totalzellzahl und Zustand der Bakterien durch Durchflusszytometrie
20 Minuten
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 38: Durchflusszytometrie Anwendungsmöglichkeiten
Überall wo eine schnelle Antwort über die mikrobielle Qualität oder Stabilität des Trinkwassers nötig ist
Ergänzt andere online-Messungen wie pH, Leitfähigkeit, Trübungsmessung
Online-Prozessüberwachung
Kontrolle des Wasser-Verteilnetzwerkes bei Kontaminationen, Reinigung und Rückspülung
Überwachung von Hausinstallationen
SBV – Weitebildungskurse 2018

## Slide 39: Durchflusszytometrie - Anwendungsbeispiel
Die hohe Anzahl an sog. «Low Nucleic Acid» (LNA) Bakterien ist ein guter Indikator eines sicheren und stabilen Trinkwassers.
Eine Gesamtkeimzahl «Total Cell Count» (TCC) von rund 75’000 ist ideal für Trinkwasser

## Slide 40: Durchflusszytometrie - Anwendungsbeispiel
Eine Kontamination ist sofort auf dem «Dotplot» erkennbar
Der Anstieg der sog. «High Nucleic Acid» (HNA) Bakterien und der Gesamtkeimzahl «Total Cell Count» (TCC) sind ein frühes Zeichen eines Bakterienwachstums

## Slide 41: Bakterielle Selbstkontrolle ohne Filtration
Nährstoffindikator-Methode zur schnellen, einfachen und präzisen mikrobiologischen Kontrolle
Nachweisgrenze: 1 Keim pro 100 ml Probe innerhalb von 18 / 24 h
Für E.coli/ Coliforme, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa (verschiedene Reagenzien)
Reagenz zu 100 ml Wasserprobe hinzufügen + schütteln
Bebrüten (Zeit und Temperatur je Test verschieden)

## Slide 42
Nachweisgrenze: 1 Keim pro 100 ml Probe innerhalb von 18 / 24 h
Für E.coli/ Coliforme, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa (verschiedene Reagenzien)
Resultat: E.coli Ja/ Nein
Resultat: E.coli Anzahl Keime
Bsp. Auslesung Resultat für Colilert-18/ Enterolert-DW/ Pseudalert
Resultat: GKZ Anzahl Keime
Resultat: Enterokokken Anzahl Keime
Positiv für Enterokokken:
Probe wird gelb-grün

## Slide 43: Allgemeine Zulassungen für Colilert-18/ Enterolert-DW/ Pseudalert
Weltweit in vielen Ländern zugelassen oder als offizielle Methode erklärt
AFNOR validiert gegenüber ISO Methoden
EU – weit in 14 Ländern validiert und
Colilert 18: ISO 9308.2:2012
Kantonale Labors und akkreditierte Wasserlabors von grossen Wasserversorgungen haben interne Validierungen durchgeführt und verwenden die Tests

## Slide 44: UV-Desinfektion
Trinkwasseraufbereitung mit On-Line Überwachung des Rohwassers und des
aufbereiteten Wassers nach Mehrschichtfilter und UV-C Desinfektion
Mehrschichtfilter
UV-C Anlage mit Sensor
Trübung / SAK 254 nm
Sensor
Steuerung mit Fernüberwachung

## Slide 45: UV-Desinfektion
Trübung vs. SAK 254 nm

## Slide 46: UV-Desinfektion
Einfluss der Trübung auf die gemessene UV-C Intensität mit

## Slide 47: UV-Desinfektion
Einfluss des SAK 254 nm auf die gemessene UV-C Intensität

## Slide 48: UV-Desinfektion
Überwachung von Trübung und SAK-254 nm mit Verwurf Ansteuerung

## Slide 49: UV-Desinfektion
Kombinierte Messung und Überwachung der Trübung, SAK 254 nm und UV-C Intensität
i::scn Sonder zur In- oder On-Line
- Messung der Trübung FNU
- SAK 254 nm

## Slide 50: UV-Desinfektion
Kombinierte Messung und Überwachung der Trübung, SAK 254 nm und UV-C Intensität
Multiparameter Anzeige für:
- UV-C Intensität in W/m2
- Berechnete UV-C Dosis in J/m2
- Leistungsauslastung der UV-C Anlage in %
- Durchfluss in m3/h
- SAK 254 nm in E/m
- Messung der Trübung in FNU
- Wassertemperatur Einlauf in °C
- Wassertemperatur Auslauf in °C